## Slide 2: Contrôleurs WAGO
PERFORMANCE
PFC100
PFC200
TP600
Edge Controller
Edge Computers
CC100
Cloud
Cybersécurité
Docker
Linux SDK
DRM
Multi-cœur
BC100
OT
IT
PFC300

## Slide 3: Caractéristiques
  Boîtier au format modulaire, particulièrement adapté au marché du bâtiment
  Entrées/sorties embarquées et de nombreuses interfaces
  Plateforme Linux ouverte, avec cybersécurité native
  Connectivité Cloud intégrée, basée sur le protocole MQTT
  Outil de programmation ouvert et gratuit : CODESYS 3.5

## Slide 4: Plateforme matérielle
  Processeur Cortex A7 – 650 MHz
    751-930x : single core
    751-940x : dual core
  Mémoire RAM 512 Mo
  Mémoire flash interne 4 Go (1.5 Go util.)
  Mémoire RETAIN 128 ko
  Horloge secourue (6 jours)
  Conception sans pile ►sans maintenance
  Connectique débrochable picoMAX®

## Slide 5: Présentation CC100
  2 entrées ana RTD
  2 entrées ana U
  2 sorties ana U
  Pt1000 / Ni1000
  Mesure de résistance
  Raccordement 2 fils
  0-10 V
  Raccordement 2 fils
  0-10 V
  Raccordement 2 fils
  8 entrées TOR
  4 sorties TOR
  24 V DC
  24 V DC - 0.5 A
  Raccordement 2 fils
  2 interfaces Ethernet
  Raccordement 2 fils
  Résistance de terminaison intégrée
  Interface série RS-485
  10/100 Mbit/s
  Switch intégré ou 2 sous-réseaux
  Configuration/maintenance
  Emulation interface IP
  Plug and play
  Interface USB-C
Emplacement SD
Jusqu’à 32 Go
RUN/STOP

## Slide 6: Protocoles
Protocoles natifs
  MQTT protocole libre
  OPC UA client/serveur
  Modbus/TCP client/serveur
  Modbus RTU maître/esclave
  Passerelle Modbus/TCP RTU
  EtherCAT maître
  EtherNet/IP scanner/adapter
  PROFINET controller/device
RS-485
Modbus RTU
Ethernet
Modbus/TCP
Protocoles optionnels
  MQTT Sparkplug
  BACnet/IP
  Télécontrôle
    CEI 61850
    CEI 60870
    DNP3

## Slide 7: Exemple d’application
MQTT
Plateforme Cloud
Ethernet
Web Panel
Superviseur
Maintenance
Compact Controller 100
OPC UA
HTTPS
MQTT
RS-485
Modbus RTU
E/S 750
E/S Field
Ethernet
EtherNet/IP
PLC
Visu

## Slide 8: Avantages
Edge Computer ?
Connexion cloud ?

## Slide 9: Variantes
751-9301 CC100
  Single core 650 MHz
  2xEthernet
  1xRS-485
751-9401 CC100 CAN
  Dual core 650 MHz
  2xEthernet
  1xRS-485
  1xCAN
751-9402 CC100 Multi-I/O
  Dual core 650 MHz
  2xEthernet
  2xRS-485
  E/S configurables

## Slide 10: Codesys
Codesys, société allemande créé en 1994, utilisé par plus de 500 constructeurs

## Slide 11: Installation Codesys
Installer codesys 3.5 disponible sur le site de Wago support : https://supportwago.fr/
Tailler 1.4Go pour Codesys et 300Mo pour addON Codesys
Lancer Codesys 3.5
Puis ajouter les Add-on
programme
Add on
Aller cherche le fichier Wago_FR_xxx.package dans Téléchargement
Les addon permettent d’ajouter les spécificités wago à Codesys

## Slide 12: Premier projet
paramètres automates (connexion, …)
Le programme (POU)
La tache principale (avec le POU à exécuter)
Zone des données I/O automate
si le fichier addon de Wago a été ajouté, les modèles wago sont disponibles lors de la création du projet
Présentation du premier projet

## Slide 13: Configuration initiale et première connexion
Par défaut le CC100 est en DHCP, donc il doit recevoir une adresse IP du routeur et se trouver dans le même LAN que le PC. Par contre il est fort probable à la première utilisation que le firmware de CodeSys ne corresponde pas au firmware de l’automate
DHCP
routeur TPlink
DHCP
Pour se connecter au CC100
La passerelle est un serveur sur le PC qui doit être lancé
Pour chercher l’automate
Si lors de la connexion le message Conflit de version apparait il faut mettre à jour le firmware sur le CC100

## Slide 14: Mise à jour du firmware (si nécessaire) 1 : sur le PC
Télécharger le firmware sur https://www.supportwago.fr/
Ouvrir Codesys, le Firmware doit être le même que celui donné dans Codesys (il faut avoir créer un projet pour voir le firmware qui doit être utilisé sur l’automate, ici c’est le Firmware FW28)
Sur le PC, insérer une SD card (<32Go) et flasher avec Balena Etcher le firmware
version firmware FW28 sur Codesys
version firmware FW28 à télécharger

## Slide 15: Mise à jour du firmware (si nécessaire) 2 : sur l’automate
Si c’est le cas, il ne reste plus qu’à lancer la copie de la memory card (SD) vers la flash interne de l’automate
copie vers la flash
Une fois la copie effectuée (moins d’une minute), éteindre l’automate puis enlever la SD de l’automate, puis rallumer l’automate, celui-ci va booter sur la flash interne avec le bon firmware (FW28). Votre automate est prêt
Une fois la SD flashée (490Mo), éteindre l’automate et placer la SD dans le CC100. Puis démarrer l’automate (il boote sur la SD)
Si l’OS a bien booté sur la SD, dans device status on devrait avoir le FW28 (version téléchargée et copiée sur la SD)
version FW28

## Slide 16: putty et winscp
Il existe 2 façons d’accéder aux réglages de l’automate :
via le serveur web embarqué (wbm)
via putty en se connectant au serveur ssh

## Slide 17: A l’intérieur de l’automate et quelques commandes linux
netstat -tulpn | grep LISTEN
ifconfig
pwd
df
ps –ef ou htop
mount
more /proc/partitions
services --status-all
ls -l /etc/init.d/*
dmesg
fdisk –l /dev/… nom du disque
uname –a
lsmod
hardware : 1 ou 2 cœurs ARMv7 +
512Mo RAM + FLASH
Linux RT (distrib Linux) + serveurs nginx, ssh, syslogd, watchog, crond, rauc, openvpn, firewall,…
Runtime Codesys
Programme utilisateur

## Slide 18: Notions de taches et de POU
Exemple du FB

## Slide 19: Gestion des taches et mise à jour des E/S
50ms
6
7
50ms
1 : lecture données
2: exécution des POU de la tache
3 : mis à jour sorties
4 : zone mémoire d’échange IN
5 : zone mémoire d’échange OUT
6 : tache lecture des entrées physiques
5 : tache écriture des sorties physiques

## Slide 20: Prise en main (les videos)
https://youtu.be/eXDZDvhv2nQ?list=PLxQcev7ytiFJ7Eiuei4BeD5E5ba0ZvO7r
https://www.youtube.com/watch?v=nOhBQU4deUE
https://www.youtube.com/watch?v=v-Crq0-eahI&list=PLAT-xq4rsYnjV5fU_PaQuQqr2qVKXysxe
1. Video de prise en main (50mn) Hervé Discours
2. Videos rappels programmation Yannick Sutra (Ladder)
3. Prise en main Codesys (Wago)

## Slide 21: les variables
FuXXX : fonction
FbXXX : Bloc fonctionnel
prgXXX : POU
ab: array of byte
typ_XXX : structure
enum_XXX : enumération
un_XXX : union
oFbXXX : instance de Bloc Fonctionnel
typXXX : données d’une structure
eXXX : données de type enum
unXXX : données de type union

## Slide 22
Programmation : générer une base de temps, utilisation de timer
TP
TON
TON1(IN := not(xOut0), PT := tPeriode);
TON1(IN := xOut0, PT := tPeriode); xOut0 := TRUE; IF TON1.Q = TRUE THEN xOut0 := FALSE; END_IF;
TP1(IN := not(xOut2), PT := tPeriode);
TOF
TON1(IN := TOF1.Q, PT := tL); TOF1(IN := NOT(TON1.Q), PT := tH);

## Slide 23
Programmation : Compter à partir d’une base de temps
Compter de 0 à 19 (avec compteur)
CTU1 ( CU := xClk0, RESET := CTU1.Q, PV:=20);
CTU1(CU := xOut0, RESET := CTU1.Q, PV:=20); R_TRIG1(CLK := xOut0); if ( R_TRIG1.Q) THEN iCount:=iCount+1; END_IF;
Compter de 0 à 19 (sans compteur)
Travail sur le bit de poids faible du compteur
Wcount := TO_WORD(CTU1.PV);
xCountBit0 := Wcount.X0;

## Slide 24
Programmation : Gestion des E/S sur 16 bits
wTemp.B1 := wOutput.B0; wTemp.B0 := wOutput.B1; wOutput := wTemp;
wOutput.B0
wOutput.B1
wOutput
wOutput.X0
wOutput.X15

## Slide 25
Programmation : Chenillard (à droite)

## Slide 26
//création d'une horloge de période tPeriode (activée par xActivate) TON1(IN := xclk, PT := tPeriode); xclk := xActivate and not(TON1.Q); //gestion des fronts pour chaque période R_TRIG2(CLK := TON1.Q); if (R_TRIG2.Q) THEN CASE iControl OF 0: bOut1 := BYTE#1; 1: bOut1 := BYTE#2; 2: bOut1 := BYTE#4; 3: bOut1 := BYTE#2#0000_1000; 4: bOut1 := BYTE#2#0001_0000; 5: bOut1 := BYTE#2#0010_0000; 6: bOut1 := BYTE#16#40; 7: bOut1 := BYTE#128; END_CASE; iControl:= iControl+1; if(iControl=8) THEN iControl:=0; END_IF; END_IF;
Programmation : Décalage à droite

## Slide 27
Programmation : compteur

## Slide 28
Data type |  | Nb bit | Range | Default initial value
BOOL | Boolean | 1 | TRUE / FALSE | FALSE
SINT | Short integer | 8 | -128 to 127 | 0
INT | Integer | 16 | -32,768 to 32,767 | 0
DINT | Double integer | 32 | -2,147,483,648 to 2,147,483,647 | 0
LINT | Long integer | 64 | +/-9,223,372,036,854,775,808 | 0
USINT | Unsigned short integer | 8 | 0 to 255 | 0
UINT | Unsigned integer | 16 | 0 to 65,535 | 0
UDINT | Unsigned double integer | 32 | 0 to 4,294,967,295 | 0
ULINT | Unsigned long integer | 64 | 0 to 18,446,744,073,709,551,615 | 0
REAL | Real numbers | 32 | +/-3.402823466 E+38 to +/-1.175494351 E-38 | 0.0
LREAL | Long real numbers | 64 | ~ +/-1.798 E+308 to ~ +/-2.225 E-308 | 0.0
TIME | Duration | 32 | -24d20h31m23s648ms up to 24d20h31m23s647ms | t#0s
LTIME | Long duration | 64 | - 106751d23h47m16s854ms775us808ns up to +106751d23h47m16s854ms775us807ns | LTIME#0ns
BYTE | Bit string of length 8 | 8 | 0 to 255 (16#00...16#FF) | 0
WORD | Bit string of length 16 | 16 | 0 to 65,535 (16#00...16#FFFF) | 0
DWORD | Bit string of length 32 | 32 | 0 to 4,294,967,295 (16#00....16#FFFFFFFF) | 0
LWORD | Bit string of length 64 | 64 | 0 to 18,446,744,073,709,551,615 (16#00....16#FFFFFFFFFFFFFFFF) | 0
LDATE / LD | Long date | 64 | min. : 1677-09 -22 max. : 2262-04-11 | LDATE#1970-01-01
LTIME_OF_DAY / LTOD | Long time of day | 64 | min. : 00:00:00.0 max. : 23:59:59.999999999 | LTOD#00:00:00
LDATE_AND_TIME / LDT | Long date with time of day | 64 | min. : 1677-09-21-00:12:43.145224192 max. : 2262-04-11-23:47:16.854775807 | LDT#1970-01-01-00:00:00

## Slide 29: lire les données en python
https://github.com/WAGO/cc100-howtos/blob/main/HowTo_Access_Onboard_IO/accessIO_CC100.py