## Slide 1
Electricité résidentielle
Résumé et rappels

## Slide 2: Le résidentiel
https://www.youtube.com/watch?v=Va_74ljek_c (grand guide de l’électricité domestique (Le Mesnil) , Comprendre et câbler une installation complète
https://www.youtube.com/watch?v=_0C94Ldh4MQ (Idem très bien aussi)
https://youtu.be/l0cF0EwAiH4 (Les secrets des interrupteurs et des prises électriques - LPMDP S2 #5)
Les docs constructeurs (Hager, Legrand, Schneider Electric)
  Schneider-GuideNFC15100-mai-2025.pdf
  Guide NF C 15-100 hager
  Guide NF C 15-100 Legrand

## Slide 3: Tarifs réglementés 2026 (mono ou triphasé ?)
Puissance (kW) | Type (Base) | HC | Tempo | Mono 230V (A) | Tri 400V (A)
3 | ● |  |  | 15 | 
6 | ● | ● |  | 30 | 3x10
9 | ● | ● | ● | 45 | 3x15
12 | ● | ● | ● | 60 | 3x20
15 | ● | ● | ● | 75 | 3x25
18 |  | ● | ● | 90 | 3x30
Ces abonnements ne sont plus disponibles à partir de février 2026

## Slide 4: Tableau des abonnements électriques
Puissance (kW) | Type (Base) | HC | Tempo | Mono 230V (A) | Tri 400V (A)
3 | ● |  |  | 15 | 
6 | ● | ● |  | 30 | 3x10
9 | ● | ● | ● | 45 | 3x15
12 | ● | ● | ● | 60 | 3x20
15 | ● | ● | ● | 75 | 3x25
18 |  | ● | ● | 90 | 3x30
Ces abonnements ne sont plus disponibles à partir de février 2026

## Slide 5: La production électrique et le marché de gros
https://www.rte-france.com/donnees-publications/eco2mix-donnees-temps-reel/
https://www.rte-france.com/donnees-publications/eco2mix-donnees-temps-reel/production-electricite-par-filiere
https://selectra.info/energie/electricite/prix/marche-de-gros

## Slide 6: NFC15-100 2024 (applicable en Aout 2025)
Ajout du DDR F (PAC et pompes piscines)
Ajout disjoncteur DPDA ou AFDD (VMC ou pompes) (arc élec)
Ajout IRVE
Ajout règles raccordement PV
Ajout réseaux de comm dans la norme
Protection pour les circuits de communication à plus de 10m (30 m avant) du tableau electrique

## Slide 7: Un bon récap de la norme NFC 15-100 Legrand
https://www.legrand.fr/catalogue/guide-interactif/trouvez-une-information-precise-sur-la-norme-nf-c-15-100
https://assets.legrand.com/editorial/legrandfr/normes/infographie-norme-nfc15100-grand-public.pdf

## Slide 8
P8/9 NFC15-100 Schneider
Et sinon il y a Schneider Electric…

## Slide 9: P14 Schneider
Récap circuits et protections dans le résidentiel

## Slide 10: Prise de terre

## Slide 11: Raccordement : Type 1 ou type 2

## Slide 12: ETEL, GTL, AGCP, installation type 1 et type 2
Cable d’arrivée sur AGCP (installation type 1)
Cable d’arrivée sur AGCP (installation type 2)

## Slide 13: Points d’éclairage (exemple sur un plan)

## Slide 14: Exemple d’installation élec
Le panneau de contrôle supporte l'appareil général de commande et de protection (AGCP) et le compteur électrique

## Slide 15: Simple allumage

## Slide 16: Simple allumage : Avec ou sans boite de dérivation ?
repiquage
Avec boite de dérivation

## Slide 17: Double allumage
Cabler le circuit.
Faire le schéma unifilaire

## Slide 18: Double allumage
Correction

## Slide 19: Double allumage avec boite de dérivation

## Slide 20: Va et vient
Cabler le circuit.
Faire le schéma unifilaire

## Slide 21: Va et vient
Correction
Ajout d’un permutateur
(va et vient 3 interrupteurs)

## Slide 22: Va et vient : avec boite de dérivation

## Slide 23: Télérupteurs
Différence entre télérupteur vs Va et vient ?
Ou faire les saignées ?
Combien de cables dans chaque saignée ?
Dessiner le schéma unifilaire

## Slide 24: Télérupteurs
phase
Retour lampe
Retour bouton
Correction

## Slide 25: Minuterie (identique au télérupteur)

## Slide 26: Télérupteur ou minuterie : avec boite de dérivation

## Slide 27: Exemple de schéma architectural
Bouton poussoir
Va et vient
Interrupteur double
Interrupteur
permutateur
spot
Lampe

## Slide 28: Positionnement des prises électriques

## Slide 29: Nombre de prises de courants ?
Rappels norme NFC15-100
12 prises maximum
8 prises maximum
6 prises maximum

## Slide 30: Boite de jonction cablage

## Slide 31: Pieuvre ?
Installation jusqu’à 3 fois plus rapide qu’un câblage traditionnel.
Tout est fourni dans le kit, ce qui évite d’acheter les composants séparément.
Jusqu’à 30% d’économies sur le coût global par rapport à une installation classique.
https://youtu.be/k-0u8tuegso (exemple d’entreprise qui fournit tout clé en main)
https://blog.domadoo.fr/111116-pieuvre-electrique-universelle-cpreyconnect/

## Slide 33: Que dit chatgpt ?

## Slide 34: Prises commandées
Cabler le circuit.
Faire le schéma unifilaire

## Slide 35: Prises commandées
Correction

## Slide 36: Circuits spécialisées
Plaque de cuisson
Cabler le circuit.

## Slide 37: Circuits spécialisées
Plaque de cuisson
Correction

## Slide 38: Chauffe eau
Cabler le circuit.
Commande permanente
Commande HC
Commande Chauffe-eau

## Slide 39: Chauffe eau
Correction

## Slide 40: Chauffage : fil pilote
P34 (Schneider)

## Slide 41: Salle de bain
P33 (Schneider)
Équipotentielles

## Slide 42: parafoudre
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/le-parafoudre-est-il-obligatoire

## Slide 43: RE2020
P44 (Schneider)
Que dit la norme NFC15-100 sur la mesure d’Energie ?

## Slide 44: Courant faible (VDI)
P48:49 Schneider

## Slide 45: Analyse de schéma (éclairage)
Combien de disjoncteurs pour la chambre, la cuisine et les toilettes?
Combien de disjoncteurs pour le couloir ? Quel type de commande ?
Un erreur dans le salon, expliquer
Cablage en repiquage ou pieuvre RDZ et sous-sol?
Comment se fait la commande de l’éclairage de l’escalier ?
Des lampes sont à l’extérieur. Commande ? Type de lampe ? Est-ce que ce type d’éclairage est obligatoire ?
Eclairage

## Slide 46: Exemple

## Slide 47: Les logiciels de l’habitation (puissance limitée)
Hager Ready
ConfigPro (legrand)
eDesign Résidentiel Schneider Electric

## Slide 48: Hager Ready
Sur PC ou Mac OS
Sur Android ou IPhone

## Slide 49: Hager Ready :schéma elec, implantation, étiquettes, liste matériel, commande

## Slide 50: Configpro (Legrand)
Remplace Illipro
Permet de générer un devis

## Slide 51: Edesign résidentiel (Schneider Electric)
https://edesign-home.se.com/?country=FR